Dallas Makerspace

1825 MONETARY LANE, STE 102

CARROLLTON, TX

Recommendations from April 2025 QPM report.

Suite 102:

RTU#1- Rebuild sediment trap on gas line, repair high voltage whip, reglue condensate   $ 603.00

replace one (1) AX50 belt, replace one 91) bad condenser fan motor.

RTU#2 – Replace condensate float switch, replace one (1) 25uf capacitor                          $ 4,158.00

replace one (1) bad compressor.

RTU#4 – Needs further diagnosis                                                                                          $ 165.00

RTU#5 – Replace one (1) A44 belt.                                                                                       $ 115.00

RTU#7 – No power to roof.

Suite 104:

RTU#4 – Replace one (1) 7.5uf capacitor.                                                                             $ 115.00

RTU#5 – Relocate gas line sediment trap.                                                                             $ 115.00

RTU#6 – Replace one (1) 2 pole compressor contactor.                                                        $ 175.00

RTU#9 – Reattach insulation in blower compartment.                                                           $ 115.00

Total- $ 5,561.00

Freon is not included in the price. Freon is billed out at $55/lb for R410A and

$150/lb for R-22.

Regulated by The Texas Department of Licensing and Regulation, P. O. Box 12157, Austin, TX 78711, 1.800.803.9202